## 封面
中 华 人 民 共 和 国 水 利 部
水利水电设备安装工程
预算定额
黄 河 水 利 出 版 社

## 文件
水 利 部 文 件
水建管[1999]523号
关于发布《水利水电设备
安装工程预算定额》和《水利水电
设备安装工程概算定额》的通知
部各直属设计院，各流域机构，各省、直辖市水利（水电）厅（局），中国水电工程总公司，
武警水电指挥部，新疆生产建设兵团水利局：
为适应社会主义市场经济体制，合理确定和有效控制工程造价，根据《水利工程造价管
理规划》的安排，由水利部水利建设经济定额站完成了《水利水电设备安装工程预算定额》
和《水利水电设备安装工程概算定额》的编制工作，经审查批准，现予以发布。
本定额自2000年1月1日起试行。1986年水利电力部颁发的《水利水电设备安装工程预算
定额》和《水利水电设备安装工程概算定额》同时废止。
执行过程中如有问题，请及时函告部建设与管理司，由其负责解释。
中华人民共和国水利部
一九九九年九月二十一日

## 目录
目 录
总说明 …………………………………………………………………………
第一章 水轮机安装 ……………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
一 - 1 竖轴混流式水轮机…………………………………………………………
一 - 2 轴流式水轮机………………………………………………………………
一 - 3 冲击式水轮机………………………………………………………………
一 - 4 横轴混流式水轮机…………………………………………………………
一 - 5 贯流式(灯泡式)水轮机……………………………………………………
一 - 6 水轮机/水泵 ………………………………………………………………
第二章 调速系统安装 …………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
二 - 1 调速器………………………………………………………………………
二 - 2 油压装置……………………………………………………………………
第三章 水轮发电机安装 ………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
二 - 1 竖轴水轮发电机 …………………………………………………………
二 - 2 横轴水轮发电机……………………………………………………………
二 - 3 贯流式水轮发电机…………………………………………………………
二 - 4 发电机/电动机 …………………………………………………………
第四章 大型水泵安装 ………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
四 - 1 水泵 ………………………………………………………………………
四 - 2 电动机 ……………………………………………………………………
第五章 进水阀安装 …………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
五 - 1 蝴蝶阀 ……………………………………………………………………
五 - 2 球阀及其他进水阀 ………………………………………………………
第六章 水力机械辅助设备安装 ……………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
六 - 1 辅助设备 …………………………………………………………………
六 - 2 系统管路 …………………………………………………………………
六 - 3 机组管路 …………………………………………………………………
第七章 电气设备安装 ………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
七 - 1 发电电压设备 ……………………………………………………………
七 - 2 控制保护系统 ……………………………………………………………
七 - 3 直流系统 ……………………………………………………………
七 - 4 厂用电系统 ……………………………………………………………
七 - 5 电缆制作安装 ……………………………………………………………
七 - 6 母线制作安装 ……………………………………………………………
七 - 7 接地装置 ……………………………………………………………
七 - 8 保护网、铁构件 …………………………………………………………
第八章 变电站设备安装 ……………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
八 - 1 电力变压器 ……………………………………………………………
八 - 2 断路器 ……………………………………………………………………
八 - 3 隔离开关……………………………………………………………………
八 - 4 互感器、避雷器、熔断器 ………………………………………………
八 - 5 一次拉线及其他设备 ………………………………………………
第九章 通信设备安装 ……………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
九 - 1 载波通信设备 ……………………………………………………………
九 - 2 生产调度通信设备 …………………………………………………………
九 - 3 生产管理通信设备 ………………………………………………………
九 - 4 微波通信设备 ……………………………………………………………
九 - 5 卫星通信设备 ……………………………………………………………
第十章 电气调整 ……………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
十 - 1 水轮发电机组系统 …………………………………………………………
十 - 2 电力变压器系统 …………………………………………………………
十 - 3 自动用特殊保护装置 ………………………………………………………
十 - 4 母线系统 ……………………………………………………………………
十 - 5 接地装置 ……………………………………………………………………
十 - 6 起重及电传设备 …………………………………………………………
十 - 7 直流及硅整流设备 …………………………………………………………
十 - 8 电动机 ………………………………………………………………………
十 - 9 避雷器、耦合电容器设备 …………………………………………………
第十一章 起重设备安装 ……………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
十一 - 1 桥式起重机…………………………………………………………………
十一 - 2 门式起重机…………………………………………………………………
十一 - 3 油压启闭机…………………………………………………………………
十一 - 4 卷扬式启闭机………………………………………………………………
十一 - 5 电梯 ………………………………………………………………………
十一 - 6 轨道 ………………………………………………………………………
十一 - 7 滑触线………………………………………………………………………
第十二章 闸门安装 …………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
十二 - 1 平板焊接闸门………………………………………………………………
十二 - 2 弧形闸门 ………………………………………………………………
十二 - 3 单扇船闸闸门………………………………………………………………
十二 - 4 双扇船闸闸门………………………………………………………………
十二 - 5 拦污栅………………………………………………………………………
十二 - 6 闸门埋设件 ………………………………………………………………
十二 - 7 闸门压重物 ………………………………………………………………
十二 - 8 容器…………………………………………………………………………
十二 - 9 小型金属结构构件…………………………………………………………
第十三章 闸门安装 ………………………………………………………… | 1249.6
说 明 ……………………………………………………………………………
十三 - 1 钢管制作 ………………………………………………………………
十三 - 2 钢管安装 ………………………………………………………………
十三 - 3 钢管运输 ………………………………………………………………
第十四章 工地运输 …………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
十四 设备工地运输 …………………………………………………………
附录…………………………………………………………………………………
附录一 消弧线圈型号、规格、重量对照表 ……………………………………
附录二 铅酸蓄电池充电用电量（kwh) ……………………………………
附录三 常用厂用变压器容量与重量对照表 ……………………………………
附录四 常用厂用变压器容量与油重对照表 ……………………………………
附录五 常用电力电缆重量查对表 ……………………………………………
附录六 66/500kv高压交联聚乙烯绝缘电力电缆截面及重量查对表 …………
附录七 控制电缆截面面积与重量查对表 ……………………………………
附录八 载波通信 …………………………………………………………………
附录九 生产调度通信 ……………………………………………………………
附录十 生产管理通信 ……………………………………………………………

## 总说明
总 说 明
一、《水利水电设备安装工程预算定额》包括水轮机安装、调速系统安装、水轮发电机
安装、大型水泵安装、水力机械辅助设备安装、电气设备安装、变电站设备安装、通信设备
安装、电气调整、起重设备安装、闸门安装、压力钢管制作及安装、设备工地运输共十四章
以及附录。
二、本定额适用于新建、扩建的大中型水利水电设备安装工程是编制设备安装工程预算
的依据，也是编制设备安装工程概算定额的基础。对实行招标承包制的工程，可作为编制标
底的参考定额。
三、本定额根据国家和有关部门颁发的定额标准、施工技术规程、验收规范等进行编制。
四、本定额适用于下列主要施工条件
1、设备、附件、构件、材料符合质量标准及设计要求。
2、设备安装条件符合施工组织设计要求。
3、按每天三班制和每班八小时工作制进行施工。
五、本定额中人工、材料、机械台时等均以实物量表示。
六、本定额中材料及机械仅列出主要材料和主要机械的品种、型号、规格及数量，次要
材料和一般小型机械及机具已分别按占主要材料和主要机械的百分率计入“其他材料费”和
“其他机械费”中。使用时如有品种、型号、规格不同时，不分主次均不作调整。
七、本定额中未计价材料（如管路、电缆、母线、金具等）的用量，应根据施工图设计
用量并计入规定的操作损耗量计算。
八、本定额中的人工和机械定额包括基本工作、辅助工作、准备与结束、不可避免的中
断、必要的休息、工程检查、交接班、班内工作干扰、夜间施工工效影响、常用工具的小修
保养、加水加油等全部操作时间在内。
九、本定额除各章说明外，还包括以下工作内容和费用
1、设备安装前后的开箱、检查、清扫、滤油、注油、刷漆和喷漆工作。
2、安装现场内的设备运输。
3、设备的单体试运转、管和罐的水压试验、焊接及安装的质量检查。
4、随设备成套供应的管路及部件的安装。
5、现场施工临时设施的搭拆及其材料、专用特殊工器具的推销。
6、施工准备及完工后的现场清理工作。
7、竣工验收移交生产前对设备的维护、检修和调整。
十、本定额不包括的工作内容和费用
1、由厂家随设备供应的材料，如水轮机定子线圈用的绝缘材料、绑线、焊锡等。
2、属于厂家供应的设备部件，如设备连接螺栓、地脚螺栓、基础铁件等。
3、设备腔体内的定量填充物，如变压器油、透平油、六氟化硫气体等。
4、鉴定设备制造质量的工作。
5、设备基础的开挖、浇筑、回填、灌浆、抹灰工作。
6、设备、构件的喷锌、镀铬及要求特殊处理工作；由于消防工作的需要，电缆敷设完成
后，需在电缆表面涂刷防火材料的费用。
7、材料的质量复合工作。
8、按施工组织设计设置在各安装场地的总电源开关及以上线路的敷设维护工作。
9、大型临时设施费用。
10、施工照明。
11、属于厂家责任的设备缺陷处理或缺件所需费用。
12、机组和电力系统联合试运转期间所发生的费用。
13、由于设备运输条件的限制及其他原因需在现场从事属于制造厂内的组装工作。如水
轮机分瓣转轮组焊、定子矽钢片现场叠装、定子线圈现场整体下线及铁损试验工作等。
十一、使用本定额时对不同地区、施工企业、机械化程度和施工方法等差异因素，除本
定额有规定者外，均不作调整。
十二、按设备重量划分子目的定额，当所求设备的重量介于同型号设备的子目之间时，
可按插入法计算安装费。
A = ( C-B )( a-b )/( c-b ) + B
式中 A - 所求设备安装费；
a - A项设备重量；
B - 较所求设备小而最接近的设备安装费；
b - B项设备的重量；
C - 较所求设备大而最接近的设备安装旨费；
c - C项设备的重量。
十三、本定额适用于海拔2000m以下地区的建设项目，海拔2000m以上地区，其人工和机
械定额乘表0 - 1调整系数。
表 0 - 1 海拔高程系数表
项目 | 海 拔 高 程 （ m ）
| 2000～2500 | 2500～3000 | 3000～3500 | 3500～4000 | 4000～4500 | 4500～5000
人工 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35
机械 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75
注:调整系数应以水利工程的拦河坝或水闸顶海拔高程为准，没有拦河坝或水闸工程的以厂房
顶部海拔高程为准。一个工程项目只采用一个调整系数。
十四、本定额的数字适用范围，用以下方式表示：
1、只用一个数字表示的，仅适用于该数字本身。
2、数字后面用“以上”、“以外”表示的，均不包括数字本身，用“以下”、“以内”
表示的，均包括数字本身。
3、数字用上下限（如2000～3000)表示的,相当于自2000以上至2500以下止。
十五、计算装置性材料用量时，应按表0 - 2所列操作损耗率计入操作损耗量。
表 0 - 2 装置性材料操作损耗率表
序号 | 材 料 名 称 | [5 empty] | 损耗率（%）
1 | 钢板（齐边）
| 1）压力钢管直管 | [5 empty] | 5
| 2）压力钢管弯管、叉管、渐变管 | [5 empty] | 15
| 3）各种闸门及埋件 | [5 empty] | 13
| 4）容器 | [5 empty] | 10
2 | 钢板（毛边） 压力钢管、容器等 | [5 empty] | 17
3 | 型钢 | [5 empty] | 5
4 | 钢材及管件 机组管路、系统管道及其他管路 | [5 empty] | 3
5 | 电力电缆 | [5 empty] | 1
6 | 控制电缆、高频电缆 | [5 empty] | 1.5
7 | 绝缘导线 | [5 empty] | 1.8
8 | 硬母线（包括铜、铝、钢质的带形、管形及槽形母线） | [5 empty] | 2.3
9 | 裸软导线（包括铜、铝、钢及钢芯铝绞线） | [5 empty] | 1.3
10 | 压接式线夹、螺栓、垫圈、铝端子、护线条及紧固件 | [5 empty] | 2
11 | 金具 | [5 empty] | 1
12 | 绝缘子 | [5 empty] | 2
13 | 塑料制品（包括塑料槽板、塑料管、塑料板等） | [5 empty] | 5
注:1、裸软导线的损耗率中包括了因弧垂及杆位高低差而增加的长度；但变电站中的母线、引下线、设备连接线等因弯曲
而增加的长度，均不应以弧垂看待，应计入基本长度中。
2、电力电缆及控制电缆的损耗率中未包括预留、备用段长度，敷设时因各种弯曲而增加的长度，以及为连接电气设备
而预留的长度。这些长度均应计入基本长度中。
十六、本定额缺项者可参考套用《全国统一安装工程预算定额》及其他相关专业预算定
额的相应项目。
十七、使用电站主厂房桥式起重机进行安装工作时，桥式起重机台时费中不计基本折旧
费和安装拆卸费。
十八、定额中零星材料费，以人工费、机械费之和为计算基数。

## 通信设备安装说明
第 九 章
通 信 设 备 安 装
说 明
一、本章包括载波通信、生产调度通信、生产管理通信、微波通信和卫星通信等设备安
装共五节。
二、载波通信设备安装
1、本节包括发电机中性点设备、发电机定子主引出线至主变压器低压大套管间电气设备
及分支线的电气设备安装，并包括间隔（穿通）板的制作安装。
2、设备安装：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、基础埋设、设备本体、附件及操作机构的安装、
调整、接线、刷漆、滤油、注油、接地连接及配合试验。
（2）本定额不包括互感器、断路器的端子箱制作安装及配合试验。
（3）有操作机构的设备安装，按一段式编制，如增加一段按另加“延长轴配置增加”定
额计算。
（4）消孤线圈的安装，可套用本章同等级容量的电力变压器安装定额。
3、间隔（穿通）板制作安装，包括领料、搬运、平直下料、钻孔、焊接组装、安装固
定、刷漆及接地等工作内容。
三、控制保护系统安装
1、本节包括控制保护屏（台）、端子箱、电器仪表、小母线、屏边（门）安装。
2、控制保护屏（台）柜安装：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、安装固定、二次配线、对线、接线、交送试验
的器具、电器、表计及继电器等附件的拆装、端子及端子板安装，盘内整理、编号、写表签
框、接地及配合试验。
（2）本节定额中控制保护屏系指发电厂控制、保护、弱电控制、返回励磁、温度巡检、
直流控制、充电屏等。
3、端子箱、电器仪表、小母线安装，包括领料、搬运、平直、下料、钻孔、焊接、刷漆
、基础埋设、安装固定、接线、对线、编号、写表签框及接地等内容。
4、不包括的工作内容：
（1）二次喷漆及喷字。
（2）电器具设备干燥。
（3）设备基础槽钢、角钢的制作。
（4）焊压接线端子。
（5）端子板外部接线。
未计价材料，包括小母线、支持器、紧固件、基础型钢及地脚螺栓。
四、直流系统安装
1、本节包括蓄电池支架、穿通板组合、绝缘子、圆母线、蓄电池本体及蓄电池充放电等
的安装。
2、工作内容：
（1）蓄电池支架安装，包括检查、搬运、刷耐酸漆、装玻璃垫、瓷柱和支柱，不包括支
架的制作及干燥，应按成品价计列。
（2）穿通板组合安装，包括框架、铅垫、穿通板组合安装、装瓷套管和铜螺栓、刷耐酸
漆。
（3）绝缘子、圆母线安装,包括母线平直、煨弯、焊接头、镀锡、安装固定、刷耐酸漆。
（4）蓄电池本体安装，包括开箱检查、清洗、组合安装、焊接接线、注电解液、盖玻璃
板。
（5）蓄电池充放电定额，包括直流回路检查、初充电、放电再充电、测试、调整及计录
技术数据。
3、蓄电池充放电定额中的容器、电极板、连接铅条、焊接条、紧固螺栓、螺母、垫圈均
按设备随带附件考虑。
4、弱电如在以上电压等级抽头时，安装费不另计。
未计价材料，包括穿通板、穿墙套管、母线、绝缘子、电缆、电解液等。
五、厂用电系统安装
1、本节包括厂用电力变压器、高压开关柜、低压动力配电（控制）盘、柜、箱、低压电
器以及接线箱、盒的安装。厂坝区馈电工程、排灌站供电工程设备安装可套用本节相应定额。
2、厂用电力变压器安装：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、附件清扫、吊芯检查清扫、做密封检查、本机及
附件安装、注油、接地连接及补漆。干燥包括干燥维护、干燥用机具装拆、检查、记录、整
理、、清扫收尾及注油。
（2）本定额不包括变压器干燥棚的搭拆、瓦斯继电器的解体检查及试验（已包括在电力。
变压器电气调整内）、变压器铁梯及母线铁构件的制作和安装、油样的试验、化验及色谱分
析和二次喷漆等内容。
（3）干式电力变压器安装，按相同等级、容量的定额乘以0.7系数。
3、高压开关柜：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、安装固定、油开关及电压互感的解体检查、放注
油、隔离开关触头检查、调整、柜上母线组装、刷分相漆、仪表拆装及检验、二次回路配线、
接线及油过滤等。
（2）本定额不包括设备基础型钢的制作安装、设备二次喷漆和过桥母线安装。
4、低压配电盘、动力配电（控制）箱安装：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、安装固定、盘内电器和仪表及附件的拆装、母线
及支母线安装、配线、接线、对线、开关及操作机构调整、接地、配合试验，动力配电（控
制）箱还包括打眼、埋螺栓或基础型钢埋设工作。
（2）本定额不包括设备基础型钢的制作安装、盘箱内的设备元件安装及配线和二次设备
喷漆等。
5、低压电器安装，包括搬运、开箱检查、基础埋设、设备安装固定、配线、连接、接地
连接、配合试验。空气开关还包括操作机构调整工作等内容。
6、接线箱、盒安装：
（1）工作内容，包括测位、钻孔、埋螺栓、接线箱开孔、刷漆、固定。
（2）本定额根据不同地点、位置综合拟定，使用时不作调整。
六、电缆安装
1、本节包括电缆管制作安装、电缆敷设、电缆头制作安装等内容。
2、电缆管制作安装，包括领料、搬运、煨管配制、安装固定、接地、临时封堵、刷漆等
。电缆管敷设是按不同地点、位置及各种方法综合拟定的，使用时（除另有注明外）均不作
调整。
3、电缆架制作安装，包括领料、搬运、下料、放样做模具、组装焊接、油漆、基础埋设
、安装、补漆等。
4、电缆敷设，包括领料、搬运、外表及绝缘检查、放电缆、锯割、封头、固定、整理、
刷漆、挂电缆牌等。穿管敷设还包括管子清扫。电缆敷设是按不同地点、位置及各种方法综
合拟定的，使用时（除另有注明外）均不作调整。
37芯以下控制电缆敷设套用35mm2以下电力电缆敷设定额。
电缆敷设均按铝芯电缆考虑,如铜芯电缆敷设按相应截面定额的人工和机械乘以1.4系数。
电缆敷设定额中未考虑波形增加长度及预留等富余长度，该长度应按基本长度计算。
本节定额不包括电缆的防火工程，应另行考虑。
5、电缆头制作安装，指10kv及以下电力电缆和控制电缆终端接头及中间接头制作安装。
包括电缆检查、定位、量尺寸、锯割、剥切、焊接地线、套绝缘管、缠涂（包缠）绝缘层、
压接线端子、装外壳（终端盒或手套）、配料、清理、安装固定等工作内容。
电缆头制作安装均按铝芯电缆考虑,如铜芯电缆电缆头制作安装按相应定额乘以1.2系数。
七、母线制作安装
1、本节包括户内支持绝缘子、穿墙套管、母线、母线伸缩节（补偿器）等制作安装。
2、工作内容：
（1）户内支持绝缘子、穿墙套管安装，包括搬运、开箱检查、钻孔、安装固定、刷漆、
接地、配合试验,不包括固定支持绝缘子及穿墙套管的金属结构件制作安装,应另套有关定额。
未计价材料，包括绝缘子、穿墙套管。
（2）铝母线（带形、槽型、封闭母线）制作安装,包括搬运、平直、下料、煨弯、钻孔、
母线连接、安装固定、上夹具、接头、刷分相漆。
母线在高于10m的竖井内安装时，人工乘以1.8系数。
带形铜母线安装，按相应人工定额乘以1.4系数。
未计价材料为母线。
（3）母线伸缩节（补偿器）安装，包括钻孔、锉面、挂锡、安装。伸缩节本身按成品考
虑。以每相一个接头为计量单位。
八、接地装置制作安装
1、本节包括接地极的制作安装，接地母线敷设等。
2、工作内容：
（1）接地极的制作安装,包括领料、搬运、接地极加工制作、打入地下及接地母线连接。
（2）接地母线敷设，包括搬运、母线平直、煨弯、接地卡子、制作、打眼、埋卡子、敷
设、固定、焊接及刷黑漆等。
3、本节定额不包括：
（1）接地沟开挖、回填、夯实。
（2）接地系统电阻测试。
九、保护网、铁构件制作安装
1、保护网
（1）工作内容，包括领料、搬运、平直、下料、加工制作、组装、焊接固定、隔磁材料
安装、刷漆、接地。
（2）本定额不包括支持保护网网框外的钢构架，其制作安装套用相应定额。
（3）本定额以“m2”为计量单位。
未计价材料，包括金属网、网框架用的型钢及基础钢材。
2、铁构件
（1）本定额适用于本章电气设备及装置安装所需钢支架基础的制作安装，也适用于电缆
架、电缆桥钢支架的制作安装。
（2）工作内容,包括领料、搬运、平直、划线、下料、钻孔、组装、焊接、安装、刷漆。
（3）本定额以“t”为计量单位。

## 1 发电电压设备 1-5
七 - 1 发电电压设备
（1）互感器（10～20KV）
单位:台
定 额 编 号 |  | 07001 | 07002 | 07003 | 07004 |  |  | 07005
项 目 | 单位 | 电 压互 感 器 | 电流互感器（A）
|  |  | ≤1000 | ≤2000 | ≤8000 |  |  | ≤15000
工 长 | 工时 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  |  | 0.8
高 级 工 | 工时 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.9 |  |  | 3.9
中 级 工 | 工时 | 4.8 | 3 | 3.6 | 4.8 |  |  | 6.5
初 级 工 | 工时 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.3 |  |  | 1.8
合 计 | 工时 | 9.6 | 6 | 7.2 | 9.6 |  |  | 13
镀锌扁钢 | kg | 3 | 2 | 3 | 5 |  |  | 7
垫 铁 | kg | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.5
焊 锡 | kg | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
电 焊 条 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.3
调 合 漆 | kg | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.3
镀锌螺栓M 12×70 | 套 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1
汽 油 70# | kg |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  |  | 1.1
防 锈 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.3
变压器油 | kg | [6 empty] | 0.5
其他材料费 | % | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.6
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10
定 额 编 号 |  | 07001 | 07002 | 07003 | 07004 |  |  | 07005
（2）熔断器、避雷器
单位:组
定 额 编 号 |  | 07006 | 07007 | 07008
项 目 | 单位 | 熔断器 | 避 雷 器
|  | （户内） | 阀式 | 磁吹
工 长 | 工时 | 0.6 | 0.6 | 0.4
高 级 工 | 工时 | 2.9 | 2.9 | 2.2
中 级 工 | 工时 | 4.8 | 4.8 | 3.6
初 级 工 | 工时 | 1.3 | 1.3 | 1
合 计 | 工时 | 9.6 | 9.6 | 7.2
镀锌扁钢 | kg | 3 | 1.5 | 1.5
垫 铁 | kg | 1
焊 锡 | kg |  | 0.2
电 焊 条 | kg | 0.2 | 0.1 | 0.3
调 合 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.2
镀锌螺栓M 12×140 | 套 | 6.1 | 11 | 9.2
汽 油 70# | kg | 0.1 |  | 0.2
防 锈 漆 | kg | 0.1 |  | 0.2
电力复合酯 | kg | 0.1 |  | 0.2
裸铜线35mm2 | m | 1.5 | 1.5
焊 锡 膏 | kg |  | 0.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.6 | 0.6 | 0.6
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07006 | 07007 | 07008
（3）断路器（10～20KV）
单位:组(台)
定 额 编 号 |  | 07009 | 07010 | 07011 | 07012 | 07013 | 07014 | 07015
项 目 | 单位 | 多油断路器(台) | 少油断路器 |  |  |  |  | 延 长 轴配置增加
|  |  | ≤1000 | ≤3000 | ≤6000 | ≤8000 | >8000
工 长 | 工时 | 1.6 | 2.7 | 6 | 13 | 15 | 18 | 0.4
高 级 工 | 工时 | 7.8 | 14 | 29 | 69 | 74 | 90 | 2.2
中 级 工 | 工时 | 13 | 23 | 49 | 115 | 124 | 151 | 3.6
初 级 工 | 工时 | 3.6 | 6.3 | 14 | 32 | 35 | 42 | 1
合 计 | 工时 | 26 | 46 | 98 | 229 | 248 | 301 | 7.2
镀锌扁钢 | kg | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.1
垫 铁 | kg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.9 | 6.9 | 7.6
变压器油 | kg |  | 3 | 4 | 6 | 6 | 8
镀锌螺栓M 12×75 | 套 | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 16×60 | 套 | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 20×250 | 套 |  |  | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 22×250 | 套 |  |  | 4.1 | 10
镀锌螺栓M 22×300 | 套 |  |  |  |  | 10 | 10
镀锌螺栓M 26×300 | 套 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 | 4.1
钢 管 | kg |  |  | 5 | 13 | 24 | 30
防 锈 漆 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.2
调 合 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.2
汽 油 70# | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5
载重汽车 5t | 台时 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.6
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 0.6
普通车床 400×1000 | 台时 | [6 empty] | 2.8
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07009 | 07010 | 07011 | 07012 | 07013 | 07014 | 07015
（4）隔离开关（10～20KV）
单位:组
定 额 编 号 |  | 07016 | 07017 | 07018 | 07019 | 07020
项 目 | 单位 | 电 流 ( A )
|  | ≤600 | ≤2000 | ≤4000 | ≤8000 | ≤13000
工 长 | 工时 | 1 | 1.6 | 4 | 5 | 6
高 级 工 | 工时 | 5.8 | 7.9 | 20 | 24 | 31
中 级 工 | 工时 | 9.6 | 13 | 33 | 39 | 52
初 级 工 | 工时 | 2.6 | 3.5 | 9 | 11 | 15
合 计 | 工时 | 19 | 26 | 66 | 79 | 104
镀锌扁钢 | kg | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 10
垫 铁 | kg | 1.5 | 1.5 | 5 | 6 | 8
钢 管 | kg | 5 | 5 | 7 | 7 | 7
镀锌螺栓M 12×200 | 套 | 12 |  |  | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 14×75 | 套 |  |  |  | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 16×250 | 套 |  | 12 | 24
镀锌螺栓M 20×250 | 套 |  |  |  | 12 | 12
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 2
防 锈 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
调 合 漆 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5
汽 油 70# | kg | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 5t | 台时 |  |  |  | 0.3 | 0.5
载重汽车 5t | 台时 |  |  |  | 0.3 | 0.5
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.8
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07016 | 07017 | 07018 | 07019 | 07020
（5）穿通（间隔）板制作安装
单位:m2
定 额 编 号 |  | 07021 | 07022 | 07023 | 07024
项 目 | 单位 | 石 棉 水泥板 | 塑料板 | 环 氧 树脂板 | 钢 板
工 长 | 工时 | 3 | 2 | 4 | 2
高 级 工 | 工时 | 14 | 10 | 22 | 12
中 级 工 | 工时 | 23 | 16 | 36 | 20
初 级 工 | 工时 | 6 | 5 | 10 | 6
合 计 | 工时 | 46 | 33 | 72 | 40
镀锌扁钢 | kg | 5 | 5 | 7.2
角 钢 | kg | 27 | 27 | 57 | 27
钢 板 | m2 |  |  |  | 1.1
石棉水泥板 | m2 | 1.1
塑 料 板 | m2 |  | 1.1
环氧树脂板 | m2 |  |  | 1.1
镀锌螺栓M 12×70 | 套 | 25 | 25 | 25 | 25
电 焊 条 | kg | 1 | 1 | 1.2 | 1.2
防 锈 漆 | kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2
调 合 漆 | kg | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9
氧 气 | m3 |  |  |  | 1.6
乙 炔 气 | m3 |  |  |  | 0.7
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07021 | 07022 | 07023 | 07024
注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.

## 2 控制保护系统1-2
七 - 2 控制保护系统
（1）控制保护屏（台、柜）
单位:面（台）
定 额 编 号 |  | 07025 | 07026 | 07027 | 07028 | 07029 | 07030 | 07031 | 07032 | 07033 | 07034 | 07035
项 目 | 单位 | 控 制保 护 屏 | 控制台 |  | 集 中 控制台 ≤4m | 屏门 | 屏边 | 可控硅柜（kw) |  |  | 模拟盘（宽度：m)
|  |  | ≤1m | ≤2m |  |  |  | ≤100 | ≤800 | ≤2000 | ≤1 | ≤2
工 长 | 工时 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.3 | 0.1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0.8
高 级 工 | 工时 | 12 | 12 | 20 | 39 | 1.4 | 0.8 | 18 | 29 | 38 | 25 | 3.9
中 级 工 | 工时 | 20 | 20 | 33 | 66 | 2.4 | 1.2 | 31 | 48 | 63 | 41 | 6.5
初 级 工 | 工时 | 6 | 6 | 9 | 18 | 0.7 | 0.3 | 8 | 13 | 18 | 12 | 1.8
合 计 | 工时 | 40 | 40 | 66 | 131 | 4.8 | 2.4 | 61 | 96 | 127 | 83 | 13
镀锌扁钢 | kg | 07025: 3; 07026: 6; 07027: 6; 07028: 10
垫 铁 | kg | 1 | 1.5 | 1.5 | 12 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
型 钢 | kg | 单位:面（台） 07031: 1.5; 单位:面（台） 07032: 1.5; 单位:面（台） 07033: 1.5; 单位:面（台） 07034: 1.5; 单位:面（台） 07035: 1.5
镀锌螺栓M 10×70 | 套 | 07025: 6.1; 07026: 4.1; 07027: 6.1; 单位:面（台） 07035: 0.3
镀锌螺栓M 12×70 | 套 | 单位:面（台） 07031: 6.1; 单位:面（台） 07032: 6.1; 单位:面（台） 07033: 6.1; 单位:面（台） 07034: 6.1; 单位:面（台） 07035: 6.1
镀锌螺栓M 14×70 | 套 | 单位:面（台） 07029: 6.1; 单位:面（台） 07030: 4.1
电 焊 条 | kg | 07025: 0.3; 07026: 0.2; 07027: 0.2; 07028: 0.5
胶木线夹 | 个 | 15 | 8 | 12 | 20 |  |  | 8 | 10 | 12 | 15 | 24
塑料软管 | kg | 2 | 1 | 2 | 3 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2
塑料异型管Φ5 | 个 | 8 | 8 | 15 | 20 |  |  | 12 | 24 | 36 | 12 | 20
塑料带 20×40m | 卷 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8
调 合 漆 | kg | 07025: 0.1; 07026: 0.1; 07027: 0.2; 07028: 0.8; 单位:面（台） 07029: 0.2; 单位:面（台） 07030: 0.2
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8
卷 扬 机 5t | 台时 | 单位:面（台） 07031: 0.5; 单位:面（台） 07032: 0.5; 单位:面（台） 07033: 0.5; 单位:面（台） 07034: 0.5; 单位:面（台） 07035: 0.8
载重汽车 5t | 台时 | 07028: 0.5; 单位:面（台） 07031: 0.5; 单位:面（台） 07032: 0.5; 单位:面（台） 07033: 0.5; 单位:面（台） 07034: 0.5; 单位:面（台） 07035: 0.8
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07025 | 07026 | 07027 | 07028 | 07029 | 07030 | 07031 | 07032 | 07033 | 07034 | 07035
（2）端子箱、电器仪表、小母线
单位:个
定 额 编 号 |  | 07025: 07036; 07026: 07037; 07027: 07038; 07028: 07039; 07029: 07040; 07030: 07041
项 目 | 单位 | 07025: 端子箱; 07027: 测 量 表 计 继电器; 07028: 组 合 继电器; 07029: 其 他 辅 助 电 器; 07030: 小母线(10m)
|  | 户内 | 户外
工 长 | 工时 | 07025: 1.1; 07026: 1; 07027: 0.3; 07028: 0.4; 07029: 0.3; 07030: 0.1
高 级 工 | 工时 | 07025: 5.7; 07026: 5.1; 07027: 1.4; 07028: 1.8; 07029: 1.4; 07030: 0.7
中 级 工 | 工时 | 07025: 9.5; 07026: 8.5; 07027: 2.4; 07028: 3; 07029: 2.4; 07030: 1.2
初 级 工 | 工时 | 07025: 2.7; 07026: 2.4; 07027: 0.7; 07028: 0.8; 07029: 0.7; 07030: 0.4
合 计 | 工时 | 07025: 19; 07026: 17; 07027: 4.8; 07028: 6; 07029: 4.8; 07030: 2.4
电气仪表 | 个 | bar: 07027 to 07029
小 母 线 | m | 07030: 10
角 钢 | kg | 07025: 9; 07026: 2
垫 铁 | kg | 07025: 0.3
镀锌扁钢 | kg | 07025: 3; 07026: 1.5
镀锌螺栓 M8×75 | 套 | 07025: 4.1; 07026: 4.1; 07029: 2
镀锌螺栓 M10×70 | 套 | 07030: 8.2
电 焊 条 | kg | 07025: 0.2; 07026: 0.5
防 锈 漆 | kg | 07026: 0.2
调 合 漆 | kg | 07025: 0.3; 07026: 0.4
塑料软管 | m | 07027: 4; 07028: 6; 07029: 1.5
其他材料费 | % | 07025: 15; 07026: 15; 07027: 15; 07028: 15; 07029: 15; 07030: 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 07025: 0.6; 07026: 1.1
其他机械费 | % | 07025: 10; 07026: 10
定 额 编 号 |  | 07025: 07036; 07026: 07037; 07027: 07038; 07028: 07039; 07029: 07040; 07030: 07041
注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.

## 3 直流系统1-6
七 - 3 直流系统
（1）蓄电池支架安装
单位:m
定 额 编 号 |  | 07042 | 07043 | 07044 | 07045
项 目 | 单位 | 单 层 |  | 双 层
|  | 单排式 | 双排式 | 单排式 | 双排式
工 长 | 工时 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8
高 级 工 | 工时 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 4.2
中 级 工 | 工时 | 1.8 | 3 | 4.2 | 7
初 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2
合 计 | 工时 | 3.6 | 6 | 8.4 | 14
汽 油 | kg | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3
耐 酸 漆 | kg | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6
玻 璃 垫 100×100×20 | 块 |  |  | 2 | 3
青 油 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
快干腻子 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07042 | 07043 | 07044 | 07045
（2）穿通板组合安装
单位:块
定 额 编 号 |  | 07046 | 07047
项 目 | 单位 | 16孔 | 23孔
工 长 | 工时 | 1.5 | 2
高 级 工 | 工时 | 8 | 9
中 级 工 | 工时 | 12 | 16
初 级 工 | 工时 | 3.5 | 4
合 计 | 工时 | 25 | 31
型 钢 | kg | 14 | 16
镀锌螺栓 M12×70 | 套 | 16 | 16
双头铜螺栓 M12×210 | 个 | 16
双头铜螺栓 M20×200 | 个 |  | 24
铜 螺 母 M12 | 个 | 66
铜 螺 母 M20 | 个 |  | 94
铜 垫 圈 M12×20 | 个 | 48 | 70
铅 垫 圈 M10 | 个 | 16 | 16
铅 垫 圈 M12 ～ 20 | 个 | 33 | 33
铅 垫 圈 M50 | 个 | 3.2 | 3.7
电 焊 条 | kg | 0.2 | 0.3
耐 酸 漆 | kg | 0.2 | 0.3
其他材料费 | % | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.6 | 0.7
其他机械费 | % | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07046 | 07047
（3）绝缘子、圆母线安装
单位:10m
定 额 编 号 |  | 07048 | 07049 | 07050 | 07051 | 07052
项 目 | 单位 | 绝缘子 | 铜母线(mm) |  | 钢母线(mm)
|  | (10个) | Φ≤10 | Φ≤20 | Φ≤10 | Φ≤20
工 长 | 工时 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7
高 级 工 | 工时 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3.3
中 级 工 | 工时 | 4.8 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.5
初 级 工 | 工时 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5
合 计 | 工时 | 9.6 | 6 | 8.4 | 8.4 | 11
铜 绑 线 Φ2.1 | kg |  | 0.3 | 0.4
铁 绑 线 Φ1.6 | kg |  |  |  | 0.1 | 0.1
电 焊 条 | kg |  | 0.3 | 0.5
气 焊 条 | kg |  |  |  | 0.3 | 0.5
氧 气 | m3 |  | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7
乙 炔 气 | m3 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
焊 锡 | kg |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
耐 酸 漆 | kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07048 | 07049 | 07050 | 07051 | 07052
（4）蓄电池(开口式)
单位:个
定 额 编 号 |  | 07053 | 07054 | 07055 | 07056 | 07057 | 07058 | 07059 | 07060
项 目 | 单位 | 07053: 容 量(Ah以下); 单位:个 07057: 容 量(Ah以下)
|  | 144 | 216 | 360 | 504 | 618 | 864 | 1296 | 1440
工 长 | 工时 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8
高 级 工 | 工时 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.2
中 级 工 | 工时 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | 4.2 | 5.5 | 7
初 级 工 | 工时 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2
合 计 | 工时 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 8.4 | 11 | 14
纯 硫 酸 | kg | 4 | 5.8 | 6.8 | 8.4 | 11 | 19 | 27 | 29
蒸 馏 水 | kg | 7.1 | 9.6 | 12 | 15 | 19 | 34 | 48 | 51
铅 垫 圈 | 个 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
氧 气 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
乙 炔 气 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07053 | 07054 | 07055 | 07056 | 07057 | 07058 | 07059 | 07060
（5）蓄电池(密闭式)
单位:个
定 额 编 号 |  | 07061 | 07062 | 07063 | 07064 | 07065 | 07066 | 07067 | 07068 | 07069 | 07070 | 07071 | 07072
项 目 | 单位 | 07061: 容 量(Ah以下); 单位:个 07065: 容 量(Ah以下); 单位:个 07069: 容 量(Ah以下)
|  | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
工 长 | 工时 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
高 级 工 | 工时 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6
中 级 工 | 工时 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6 | 6
初 级 工 | 工时 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7
合 计 | 工时 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 12 | 12
纯 硫 酸 | kg | 1.7 | 2.9 | 5.2 | 6.1 | 9.7 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25
蒸 馏 水 | kg | 3.8 | 6.7 | 12 | 14 | 23 | 30 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07061 | 07062 | 07063 | 07064 | 07065 | 07066 | 07067 | 07068 | 07069 | 07070 | 07071 | 07072
（6）蓄电池充放电 |  | 07070: （6）蓄电池充放电
|  | 07062: 单位:组 | 单位:组
定 额 编 号 |  | 07073 | 07074 | 07075 | 07076 | 07077 | 07078 | 07079 | 07080 |  | 定 额 编 号 |  | 07081 | 07082 | 07083
项 目 | 单位 | 07073: 220V蓄电池组(容 量 Ah); 单位:组 07077: 220V蓄电池组(容 量 Ah) |  | 项 目 | 单位 | 镍镉蓄电池组(电 量 V)
|  | ≤144 | ≤216 | ≤360 | ≤504 | ≤648 | ≤864 | ≤1152 | ≤1440 |  |  |  | ≤48 | ≤100 | ≤220
工 长 | 工时 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 工 长 | 工时 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |  | 高 级 工 | 工时 | 22 | 22 | 22
中 级 工 | 工时 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |  | 中 级 工 | 工时 | 36 | 36 | 36
初 级 工 | 工时 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 初 级 工 | 工时 | 10 | 10 | 10
合 计 | 工时 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |  | 合 计 | 工时 | 72 | 72 | 72
黑胶布 20×20m | 卷 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 氢氧化锂 | kg | 0.5 | 1 | 2
破 布 | kg | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 电 | kwh | 60 | 80 | 120
工业盐 | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 其他材料费 | % | 10 | 10 | 10
碳酸氢纳 | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 定 额 编 号 |  | 07081 | 07082 | 07083
电 | kwh | 368 | 556 | 922 | 1222 | 1755 | 2199 | 2910 | 3643
其他材料费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.
定 额 编 号 |  | 07073 | 07074 | 07075 | 07076 | 07077 | 07078 | 07079 | 07080

## 4、厂用电系统1-6
七 - 4 厂用电系统
（1）电力变压器 — ①安装
单位:台
定 额 编 号 |  | 07084 | 07085 | 07086 | 07087 | 07088 | 07089
项 目 | 单位 | 10～20kV 容量（kVA）
|  | ≤250 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤4000 | ≤8000
工 长 | 工时 | 4 | 5 | 9 | 11 | 21 | 31
高 级 工 | 工时 | 20 | 26 | 45 | 58 | 104 | 153
中 级 工 | 工时 | 34 | 44 | 74 | 96 | 174 | 254
初 级 工 | 工时 | 9 | 12 | 21 | 27 | 48 | 71
合 计 | 工时 | 67 | 87 | 149 | 192 | 347 | 509
垫 铁 | kg | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8
镀锌扁钢 | kg | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
镀锌螺栓M 18×95 | 套 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
镀锌铁丝 8～10# | kg | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4
调 合 漆 | kg | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3 | 6
电 焊 条 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7
变压器油 | kg | 7 | 10 | 13 | 16 | 30 | 50
滤 油 纸 300×300 | 张 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 140
氧 气 | m3 |  |  | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5
乙 炔 气 | m3 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8
防 锈 漆 | kg | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 4.8
塑 料 布 | m2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 6
其他材料费 | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 3.9 | 7.4
汽车起重机 8t | 台时 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 5.3
载重汽车 4t | 台时 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |  |  | 1.1
载重汽车 8t | 台时 |  |  |  | 1 | 1.3
压力滤油机 | 台时 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 8.3 | 14 | 19
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07084 | 07085 | 07086 | 07087 | 07088 | 07089
（1）电力变压器 — ② 干燥
单位:台
定 额 编 号 |  | 07090 | 07091 | 07092 | 07093 | 07094 | 07095
项 目 | 单位 | 10～20kV 容量（kVA）
|  | ≤250 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤4000 | ≤8000
工 长 | 工时 | 4 | 6 | 9 | 11 | 20 | 24
高 级 工 | 工时 | 22 | 30 | 43 | 55 | 98 | 120
中 级 工 | 工时 | 36 | 49 | 72 | 92 | 164 | 200
初 级 工 | 工时 | 10 | 14 | 20 | 26 | 46 | 56
合 计 | 工时 | 72 | 99 | 144 | 184 | 328 | 400
磁化线圈BLX-35 | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 33
塑料绝缘线 | m |  |  | 15 | 20 | 45 | 45
石棉织布δ=2.5 | m2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 4.2
石 棉 板δ=6 | m2 |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
木 材 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
镀锌铁丝 8～10# | kg | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 6 | 19 | 21
滤 油 纸 300×299 | 张 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
焊 锡 | kg |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3
电 | kwh | 148 | 218 | 300 | 470 | 690 | 940
脚 手 杆 | m3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
其他材料费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
滤 油 机 | 台时 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 5.5 | 6.6 | 8.3
真 空 泵 < 204 m3/h | 台时 |  |  |  |  | 66 | 83
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07090 | 07091 | 07092 | 07093 | 07094 | 07095
（2）高压开关柜
单位:台
定 额 编 号 |  | 07096 | 07097 | 07098 | 07099 | 07100 | 07101 | 07102
项 目 | 单位 | 单母线柜 (10～20kV) |  |  |  | 双母线柜 (10～20kV)
|  | 油断路器柜 | 电压互感器柜 | 其他电气柜 | 母线桥(组) | 油断路器柜 | 电压互感器柜 | 其他电气柜
工 长 | 工时 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2
高 级 工 | 工时 | 18 | 14 | 9 | 7 | 21 | 17 | 10
中 级 工 | 工时 | 29 | 23 | 15 | 11 | 36 | 29 | 17
初 级 工 | 工时 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5
合 计 | 工时 | 59 | 46 | 30 | 22 | 71 | 58 | 34
垫 铁 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
镀锌螺栓M 14×75 | 套 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 32 | 6.1 | 6.1 | 6.1
变压器油 | kg | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.2 | 0.2
调 合 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2
棉 纱 头 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
白 布 | m2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
载重汽车 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
卷 扬 机 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07096 | 07097 | 07098 | 07099 | 07100 | 07101 | 07102
（3）低压动力配电盘、箱
单位:台(块)
定 额 编 号 |  | 07103 | 07104 | 07105 | 07106 | 07107 | 07108
项 目 | 单位 | 动 力 配电箱 | 动 力 控制盘 | 配电箱（半周长） |  | 配电箱（半周长）
|  |  |  | ≤1m | ≤2m | ≤1m | ≤2m
工 长 | 工时 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6
高 级 工 | 工时 | 6 | 7.2 | 2.2 | 4 | 1.4 | 2.9
中 级 工 | 工时 | 10 | 12 | 3.6 | 6.5 | 2.4 | 4.8
初 级 工 | 工时 | 3 | 3.4 | 1 | 1.8 | 0.7 | 1.3
合 计 | 工时 | 20 | 24 | 7.2 | 13 | 4.8 | 9.6
垫 铁 | kg | 0.5 | 0.5
镀锌型钢 | kg | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3
镀锌螺栓M 10×75 | 套 |  |  |  |  | 14 | 14
镀锌螺栓M 12×120 | 套 |  |  | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 14×70 | 套 | 6.1 | 6.1
电 焊 条 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
塑料软管 | kg | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
载重汽车 5t | 台时 | 0.5 | 0.5
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07103 | 07104 | 07105 | 07106 | 07107 | 07108
（4）低压电器
单位:个
定 额 编 号 |  | 07109 | 07110 | 07111 | 07112 | 07113 | 07114 | 07115 | 07116 | 07117 | 07118 | 07119 | 07120
项 目 | 单位 | 空气自动开关 |  | 刀型开关 | 铁壳开关 | 组合控制开关 |  | 限位开关 |  | 控 制 器 |  | 接触器 磁 力 起动器 | Y - △自耦减压起动器
|  | 手 动 | 电 动 |  |  | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | 主 轮 | 鼓型凸轮
工 长 | 工时 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1
高 级 工 | 工时 | 2.2 | 5.7 | 4 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 4.8
中 级 工 | 工时 | 3.6 | 9.5 | 6.5 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8
初 级 工 | 工时 | 1 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2
合 计 | 工时 | 7.2 | 19 | 13 | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 16
型 钢 | kg |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.2 |  | 0.8
裸铜线 6mm2 | m | 单位:个 07115: 0.4; 单位:个 07116: 0.4; 单位:个 07118: 0.4
裸铜线 10mm2 | m | 07110: 0.6; 单位:个 07112: 0.6; 单位:个 07117: 0.6; 单位:个 07120: 0.5
铜接线端子 DT-1 | 个 | 单位:个 07115: 2.1; 单位:个 07116: 2.1; 单位:个 07118: 2.1
铜接线端子 DT-10 | 个 | 07110: 2.1; 单位:个 07112: 2.1; 单位:个 07117: 2.1; 单位:个 07120: 2.1
镀锌螺栓 M 8×75 | 套 | 07109: 4.1; 07110: 5.1; 单位:个 07111: 4.1; 单位:个 07112: 5.1; 单位:个 07113: 2; 单位:个 07114: 1
镀锌螺栓 M10×75 | 套 | 单位:个 07115: 5.1; 单位:个 07116: 1; 单位:个 07117: 1; 单位:个 07118: 1; 单位:个 07120: 1
镀锌螺栓 M12×75 | 套 | 单位:个 07116: 4.1; 单位:个 07119: 4.1
镀锌螺栓 M12×120 | 套 | 单位:个 07117: 4.1; 单位:个 07118: 4.1; 单位:个 07120: 4.1
镀锌螺栓 M12×140 | 套 | 单位:个 07114: 3.1
电 焊 条 | kg |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
其他机械费 | % |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10
定 额 编 号 |  | 07109 | 07110 | 07111 | 07112 | 07113 | 07114 | 07115 | 07116 | 07117 | 07118 | 07119 | 07120
（5）接线箱、盒
单位:10个
定 额 编 号 |  | 07109: 07121; 07110: 07122; 07111: 07123
项 目 | 单位 | 07109: 空气自动开关; 07111: 接线盒
|  | ≤700 | ≤1500
工 长 | 工时 | 07109: 4; 07110: 6; 07111: 0.4
高 级 工 | 工时 | 07109: 20; 07110: 31; 07111: 1.8
中 级 工 | 工时 | 07109: 34; 07110: 52; 07111: 3
初 级 工 | 工时 | 07109: 10; 07110: 15; 07111: 0.8
合 计 | 工时 | 07109: 68; 07110: 104; 07111: 6
接线箱(盒) | 个 | 07109: 10; 07110: 10; 07111: 10
地脚螺栓 M 8×100 | 套 | 07109: 41
地脚螺栓 M 10×120 | 套 | 07110: 41
沥 青 漆 | kg | 07109: 0.8; 07110: 1.4
塑料护口 Φ20 | 个 | 07111: 12
锁紧螺母 Φ20 | 个 | 07111: 12
半圆头螺栓 M 10×120 | 套 | 07111: 21
塑料膨胀管 Φ6～8 | 个 | 07111: 21
其他材料费 | % | 07109: 10; 07110: 10; 07111: 10
定 额 编 号 |  | 07109: 07121; 07110: 07122; 07111: 07123
注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.
（6）盘柜配线
单位:10m
定 额 编 号 |  | 07109: 07124; 07110: 07125; 07111: 07126; 07112: 07127; 07113: 07128; 07114: 07129; 07115: 07130
项 目 | 单位 | 07109: 导线截面(mm2以内); 07113: 导线截面(mm2以内)
|  | 2.5 | 6 | 10 | 25 | 50 | 95 | 150
工 长 | 工时 | 07109: 0.3; 07110: 0.3; 07111: 0.3; 07112: 0.4; 07113: 0.5; 07114: 0.7; 07115: 1.1
高 级 工 | 工时 | 07109: 1.4; 07110: 1.4; 07111: 1.4; 07112: 2.2; 07113: 2.5; 07114: 4; 07115: 5.4
中 级 工 | 工时 | 07109: 2.4; 07110: 2.4; 07111: 2.4; 07112: 3.6; 07113: 4.2; 07114: 6.5; 07115: 9
初 级 工 | 工时 | 07109: 0.7; 07110: 0.7; 07111: 0.7; 07112: 1; 07113: 1.2; 07114: 1.8; 07115: 2.5
合 计 | 工时 | 07109: 4.8; 07110: 4.8; 07111: 4.8; 07112: 7.2; 07113: 8.4; 07114: 13; 07115: 18
绝缘导线 | m | 07109: 10.2; 07110: 10.2; 07111: 10.2; 07112: 10.2; 07113: 10.2; 07114: 10.2; 07115: 10.2
镀锌螺栓 M 4×65 | 套 | 07109: 6.1; 07110: 6.1; 07111: 6.1
镀锌螺栓 M 6×75 | 套 | 07112: 3.3; 07113: 3.3; 07114: 3.3; 07115: 3.3
胶木线夹 | 个 | 07109: 3; 07110: 3; 07111: 3
黄漆布带 20×40m | 卷 | 07109: 0.1; 07110: 0.1; 07111: 0.1; 07112: 0.1; 07113: 0.2; 07114: 0.2; 07115: 0.3
焊 锡 | kg | 07109: 0.1; 07110: 0.1; 07111: 0.2; 07112: 0.2; 07113: 0.6; 07114: 1; 07115: 1.5
焊 锡 膏 | kg | 07113: 0.1; 07114: 0.1; 07115: 0.2
其他材料费 | % | 07109: 10; 07110: 10; 07111: 10; 07112: 10; 07113: 10; 07114: 10; 07115: 10
注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.

## 5、电缆制作安装1-3(1-6)
七 - 5 电缆制作安装
（1）电缆管敷设
单位:100m
定 额 编 号 |  | 07131 | 07132 | 07133 | 07134
项 目 | 单位 | 公称直径(mm以内)
|  | 32 | 50 | 70 | 100
工 长 | 工时 | 7 | 8 | 13 | 19
高 级 工 | 工时 | 32 | 42 | 64 | 93
中 级 工 | 工时 | 54 | 70 | 108 | 155
初 级 工 | 工时 | 15 | 19 | 30 | 43
合 计 | 工时 | 108 | 139 | 215 | 310
钢 管 | m | 103 | 103 | 103 | 103
镀锌管接头 32～100 | 个 | 17 | 17 | 17 | 17
锁紧螺母 32～100 | 个 | 16 | 16 | 16 | 17
护 口 32～100 | 个 | 16 | 16 | 16 | 16
管 卡 子 32～103 | 个 | 86 | 86 | 52 | 52
电 焊 条 | kg | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5
防 锈 漆 | kg | 3.3 | 5 | 7.4 | 9.7
铅 油 | kg | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3
塑料膨胀管 Φ6～8 | 个 | 174 | 69
冲出钻头 Φ6～8 | 个 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8
膨胀螺栓 Φ6～8 | 套 |  | 68 | 102 | 102
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.1
载重汽车 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1
空气压缩机 3m3/min | 台时 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 3.9
其他机械费 | % | 20 | 20 | 20 | 20
定 额 编 号 |  | 07131 | 07132 | 07133 | 07134
（2）电缆敷设
单位:100m
定 额 编 号 |  | 07135 | 07136 | 07137 | 07138 | 07139 | 07140
项 目 | 单位 | 一般敷设（截面mm2) |  |  | 竖直敷设（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 2 | 3.6 | 5 | 7 | 12 | 16
高 级 工 | 工时 | 10 | 18 | 25 | 36 | 59 | 78
中 级 工 | 工时 | 17 | 30 | 42 | 61 | 98 | 131
初 级 工 | 工时 | 5 | 8.4 | 12 | 17 | 27 | 37
合 计 | 工时 | 34 | 60 | 84 | 121 | 196 | 262
电 缆 | m | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
镀锌螺栓M 10×75 | 套 | 31 | 31 | 31 | 340 | 340 | 340
封 铅 | kg | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 2.1
镀锌铁丝 8～8# | kg | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3.4 | 3.6
电缆卡子 1.5×32 | 个 | 23 |  |  | 170
电缆卡子 3×50 | 个 |  | 22 |  |  | 170
电缆卡子 3×80 | 个 |  |  | 21 |  |  | 170
电缆吊挂 | 套 | 7.2 | 6.7 | 6.3
标 志 牌 | 个 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
冲出钻头 Φ6～8 | 个 | 0.5 |  |  | 1.6
塑料膨胀管 Φ6～8 | 个 | 24 |  |  | 120
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 5t | 台时 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 2.6
载重汽车 5t | 台时 | 0.1 | 0.3 |  | 0.5 | 0.3
载重汽车 8t | 台时 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07135 | 07136 | 07137 | 07138 | 07139 | 07140
（3）电缆头制作安装
①户内浇筑式电力电缆终端头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07141 | 07142 | 07143 | 07144 | 07145 | 07146
项 目 | 单位 | 1 kV 以下（截面mm2) |  |  | 10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1
高 级 工 | 工时 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 5.1
中 级 工 | 工时 | 3.6 | 5.5 | 7 | 4.2 | 7 | 8.5
初 级 工 | 工时 | 1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 2 | 2.4
合 计 | 工时 | 7.2 | 11 | 14 | 8.4 | 14 | 17
丁晴橡胶管 Φ13 | m | 3 | 3
丁晴橡胶管 Φ20 | m |  |  | 3 | 3
丁晴橡胶管 Φ23～27 | m |  |  |  |  | 3 | 3
塑 料 带 20×40m | 卷 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8
黄漆布带 20×40m | 卷 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.2
环氧树脂 | kg | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8
聚酰胺树脂 | kg | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5
裸铜线 10mm2 | m | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7
铝接线端子 ≤35mm2 | 个 | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤120mm2 | 个 |  | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤240mm2 | 个 |  |  | 4.1 |  |  | 3.1
封 铅 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4
镀锌螺栓M 10×75 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07141 | 07142 | 07143 | 07144 | 07145 | 07146
②户内干包式电力电缆终端头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07147 | 07148 | 07149 | 07150 | 07151 | 07152
项 目 | 单位 | 1 kV 以下（截面mm2) |  |  | 10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7
高 级 工 | 工时 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 3.3
中 级 工 | 工时 | 2.4 | 3 | 3.6 | 2.4 | 4.2 | 5.5
初 级 工 | 工时 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.5
合 计 | 工时 | 4.8 | 6 | 7.2 | 4.8 | 8.4 | 11
塑 料 带 20×40m | 卷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
塑料胶粘带 20×50m | 卷 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
自粘橡胶带 20×5m | 卷 |  |  |  | 9 | 12 | 16
裸铜线 10mm2 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
铜接线端子 DT-10 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
铝接线端子 ≤35mm2 | 个 | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤120mm2 | 个 |  | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤240mm2 | 个 |  |  | 4.1 |  |  | 3.1
镀锌螺栓M 10×75 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
塑料手套 X 型 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
终端卡子 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07147 | 07148 | 07149 | 07150 | 07151 | 07152
③户外浇筑式电力电缆终端头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07153 | 07154 | 07155
项 目 | 单位 | 0.5～10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 1.1 | 2 | 2
高 级 工 | 工时 | 5.7 | 9 | 10
中 级 工 | 工时 | 9.5 | 14 | 17
初 级 工 | 工时 | 2.7 | 4 | 5
合 计 | 工时 | 19 | 29 | 34
黄漆布带 20×40m | 卷 | 0.7 | 1.3 | 1.5
沥青绝缘胶 | kg | 11 | 11 | 11
裸铜线 10mm2 | m | 1.5 | 1.6 | 1.6
过渡接线柱 35～240mm2 | 个 | 3.1 | 3.1 | 3.1
封 铅 | kg | 1.4 | 1.8 | 2.1
焊 锡 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1
汽 油 | kg | 1.8 | 2.7 | 3.2
变压器油 | kg | 1 | 1 | 1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07153 | 07154 | 07155
④户外干包式电力电缆终端头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07156 | 07157 | 07158 | 07159 | 07160 | 07161
项 目 | 单位 | 1 kV 以下（截面mm2) |  |  | 10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 2
高 级 工 | 工时 | 4 | 5.7 | 7.2 | 4.8 | 7.2 | 9
中 级 工 | 工时 | 6.5 | 9.5 | 12 | 8 | 12 | 14
初 级 工 | 工时 | 1.8 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 4
合 计 | 工时 | 13 | 19 | 24 | 16 | 24 | 29
塑 料 带 20×40m | 卷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
塑料胶粘带 20×50m | 卷 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2
自粘橡胶带 20×5m | 卷 |  |  |  | 9 | 12 | 16
半导体布带 20×5m | 卷 |  |  |  | 1.5 | 3 | 3
裸铜线 20mm2 | m |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
铜接线端子 DT-10 | 个 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1
铝接线端子 ≤35mm2 | 个 | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤120mm2 | 个 |  | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤240mm2 | 个 |  |  | 4.1 |  |  | 3.1
塑料手套 X 型 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
塑料雨罩 YS型 | 个 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07156 | 07157 | 07158 | 07159 | 07160 | 07161
⑤电力电缆中间头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07162 | 07163 | 07164 | 07165 | 07166 | 07167
项 目 | 单位 | 1 kV 以下（截面mm2) |  |  | 10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1
高 级 工 | 工时 | 2.9 | 4 | 5.7 | 3.3 | 5.4 | 7
中 级 工 | 工时 | 4.8 | 7 | 9.5 | 5.5 | 9 | 11
初 级 工 | 工时 | 1.3 | 2 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 3
合 计 | 工时 | 9.6 | 14 | 19 | 11 | 18 | 22
铝 接 管 ≤35mm2 | 个 | 4.1 |  |  | 3.1
铝 接 管 ≤120mm2 | 个 |  | 4.1 |  |  | 3.1
铝 接 管 ≤240mm2 | 个 |  |  | 4.1 |  |  | 3.1
塑料胶粘带 20×50m | 卷 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2
自粘橡胶带 20×5m | 卷 |  |  |  | 11 | 17 | 18
黄漆布带 20×40m | 卷 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9
半导体布带 20×5m | m |  |  |  | 15 | 15 | 15
沥青绝缘胶 | kg | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9
环氧树脂 | kg |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6
聚酰胺树脂 | kg |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.3
封 铅 | kg | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9
裸铜线 10mm2 | m | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 16 | 1.7
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07162 | 07163 | 07164 | 07165 | 07166 | 07167
⑥控制电缆头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07168 | 07169 | 07170 | 07171 | 07172 | 07173
项 目 | 单位 | 终端头（芯) |  |  | 中间头（芯)
|  | ≤14 | ≤24 | ≤37 | ≤14 | ≤24 | ≤37
工 长 | 工时 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6
高 级 工 | 工时 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9
中 级 工 | 工时 | 2.4 | 3 | 4.2 | 3 | 3.6 | 4.8
初 级 工 | 工时 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3
合 计 | 工时 | 4.8 | 6 | 8.4 | 6 | 7.2 | 9.6
塑性软管 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.6
塑 料 带 20×40m | 卷 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4
白 纱 布 20×20m | 卷 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4
裸铜线 10mm2 | m | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6
封 铅 | kg |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 0.7
沥青绝缘胶 | kg |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2
铜接线端子 DT-10 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1
焊 锡 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4
汽 油 | kg |  |  |  | 0.7 | 1 | 1.2
镀锌螺栓M 10×75 | 套 | 2 | 2 | 2
套 管 KT2型 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1
尼 龙 绳 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07168 | 07169 | 07170 | 07171 | 07172 | 07173

## 6、母线制作安装1-5
七 - 6 母线制作安装
（1）绝缘子、穿墙套管
单位:10个
定 额 编 号 |  | 07174 | 07175 | 07176
项 目 | 单位 | 绝 缘 子 |  | 穿墙套管
|  | 10～20kv |  | 10～20kv
|  | 2孔 | 4孔
工 长 | 工时 | 1 | 1.1 | 1.4
高 级 工 | 工时 | 4 | 5.4 | 7.2
中 级 工 | 工时 | 7 | 9 | 12
初 级 工 | 工时 | 2 | 2.5 | 3.4
合 计 | 工时 | 14 | 18 | 24
镀锌扁钢 | kg | 7.9 | 7.9 | 7.9
镀锌螺栓M 14×70 | 套 | 20 | 41 | 41
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.6
破 布 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.1
铁 砂 布 | 张 |  |  | 1
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.8 | 0.8 | 2
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07174 | 07175 | 07176
（2）带形铝母线安装
单位:10m/单项
定 额 编 号 |  | 07177 | 07178 | 07179 | 07180 | 07181 | 07182 | 07183 | 07184 | 07185 | 07186
项 目 | 单位 | 07177: 每相一片（截面mm2); 单位:10m/单项 07181: 每相二片（截面mm2); 单位:10m/单项 07183: 每相三片（截面mm2); 单位:10m/单项 07185: 每相四片（截面mm2)
|  | ≤360 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1000 | ≤1200
工 长 | 工时 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
高 级 工 | 工时 | 2.5 | 3.6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16
中 级 工 | 工时 | 4.2 | 6 | 6.5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | 27
初 级 工 | 工时 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
合 计 | 工时 | 8.4 | 12 | 13 | 14 | 25 | 29 | 36 | 44 | 47 | 53
母线金具 JNP1 | 套 | 07177: 7.1; 单位:10m/单项 07178: 7.1; 单位:10m/单项 07179: 7.1; 单位:10m/单项 07180: 7.1
母线金具 JNP2 | 套 | 单位:10m/单项 07181: 7.1; 单位:10m/单项 07182: 7.1
母线金具 JNP3 | 套 | 单位:10m/单项 07183: 7.1; 单位:10m/单项 07184: 7.1
母线金具 JNP4 | 套 | 单位:10m/单项 07185: 7.1; 单位:10m/单项 07186: 7.1
沉头螺栓M 16×25 | 套 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
镀锌螺栓M 16×25 | 套 | 单位:10m/单项 07181: 12; 单位:10m/单项 07182: 12
镀锌螺栓M 16×60 | 套 | 07177: 12; 单位:10m/单项 07178: 12; 单位:10m/单项 07179: 12; 单位:10m/单项 07180: 12
镀锌螺栓M 16×140 | 套 | 单位:10m/单项 07183: 12; 单位:10m/单项 07184: 12; 单位:10m/单项 07185: 12; 单位:10m/单项 07186: 12
母线衬垫 JG | 套 |  |  |  |  | 8.1 | 8.1 | 16 | 16 | 24 | 24
铝 焊 条 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8
绝缘沥青漆 | kg | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
调 合 漆 | kg | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9
氩 气 | m2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.8 | 2 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
氩 弧 焊 机 500A | 台时 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 3
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07177 | 07178 | 07179 | 07180 | 07181 | 07182 | 07183 | 07184 | 07185 | 07186
（3）槽型母线
单位:10m/单项
定 额 编 号 |  | 07177: 07187; 07178: 07188; 07179: 07189
项 目 | 单位 | 07177: ≤2(150×65×7); 07178: ≤2(200×90×12); 07179: ≤2(250×115×12.5)
工 长 | 工时 | 07177: 3; 07178: 4; 07179: 4
高 级 工 | 工时 | 07177: 16; 07178: 20; 07179: 21
中 级 工 | 工时 | 07177: 27; 07178: 33; 07179: 36
初 级 工 | 工时 | 07177: 8; 07178: 9; 07179: 10
合 计 | 工时 | 07177: 54; 07178: 66; 07179: 71
母线金具 JNP1 | 套 | 07177: 8.1; 07178: 8.1; 07179: 8.1
母线衬垫 JG | 套 | 07177: 16; 07178: 16; 07179: 16
铝 焊 条 | kg | 07177: 0.2; 07178: 0.2; 07179: 0.3
调 合 漆 | kg | 07177: 1.5; 07178: 2; 07179: 2.5
氩 气 | m2 | 07177: 0.7; 07178: 1; 07179: 1.3
其他材料费 | % | 07177: 10; 07178: 10; 07179: 10
氩 弧 焊 机 500A | 台时 | 07177: 1.8; 07178: 2.2; 07179: 2.8
立式钻床 Φ25 | 台时 | 07177: 0.6; 07178: 1.1; 07179: 1.1
牛头刨床 | 台时 | 07177: 1.7; 07178: 1.9; 07179: 1.9
其他机械费 | % | 07177: 5; 07178: 5; 07179: 5
定 额 编 号 |  | 07177: 07187; 07178: 07188; 07179: 07189
（4）封闭母线
单位:m/单项
定 额 编 号 |  | 07177: 07190; 07178: 07191; 07179: 07192
项 目 | 单位 | 07177: 外壳 / 母线
|  | 680×5/300×8 | 850×7/350×12 | 1000×8/450×16
工 长 | 工时 | 07177: 1.4; 07178: 2; 07179: 2
高 级 工 | 工时 | 07177: 7.2; 07178: 10; 07179: 11
中 级 工 | 工时 | 07177: 12; 07178: 17; 07179: 19
初 级 工 | 工时 | 07177: 3.4; 07178: 5; 07179: 5
合 计 | 工时 | 07177: 24; 07178: 34; 07179: 37
铝 焊 条 | kg | 07178: 0.2; 07179: 0.3
调 合 漆 | kg | 07177: 0.1; 07178: 0.1; 07179: 0.1
防 锈 漆 | kg | 07177: 0.1; 07178: 0.1; 07179: 0.1
氩 气 | m3 | 07178: 1; 07179: 1.5
氧 气 | m3 | 07178: 0.8; 07179: 1.2
乙 炔 气 | m3 | 07178: 0.4; 07179: 0.6
磁 嘴 | 个 | 07178: 1.5; 07179: 1.5
电 焊 条 | kg | 07177: 0.3
其他材料费 | % | 07177: 15; 07178: 15; 07179: 15
氩 弧 焊 机 500A | 台时 | 07178: 0.8; 07179: 1.1
汽车起重机 5t | 台时 | 07177: 0.3; 07178: 0.3; 07179: 0.3
桥式起重机 30t | 台时 | 07177: 0.2; 07178: 0.2; 07179: 0.2
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 07177: 1.7
其他机械费 | % | 07177: 5; 07178: 5; 07179: 5
定 额 编 号 |  | 07177: 07190; 07178: 07191; 07179: 07192
（5）母线伸缩接头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07177: 07193; 07178: 07194; 07179: 07195; 07180: 07196; 07181: 07197
项 目 | 单位 | 07177: 每 相 ( 片 )
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8
工 长 | 工时 | 07177: 0.4; 07178: 0.4; 07179: 0.4; 07180: 0.5; 07181: 1
高 级 工 | 工时 | 07177: 1.8; 07178: 2.2; 07179: 2.2; 07180: 2.5; 07181: 4
中 级 工 | 工时 | 07177: 3; 07178: 3.6; 07179: 3.6; 07180: 4.2; 07181: 7
初 级 工 | 工时 | 07177: 0.8; 07178: 1; 07179: 1; 07180: 1.2; 07181: 2
合 计 | 工时 | 07177: 6; 07178: 7.2; 07179: 7.2; 07180: 8.4; 07181: 14
伸缩接头 | 片 | 07177: 1; 07178: 2.1; 07179: 3.1; 07180: 4.1; 07181: 8.2
镀锌螺栓 M 16×60 | 套 | 07177: 8.2
镀锌螺栓 M 16×80 | 套 | 07178: 8.2; 07179: 8.2
镀锌螺栓 M 16×140 | 套 | 07180: 8.2; 07181: 8.2
焊 锡 | kg | 07177: 0.2; 07178: 0.3; 07179: 0.4; 07180: 0.4; 07181: 0.6
铁 砂 布 0～2# | 张 | 07177: 2; 07178: 2.4; 07179: 2.8; 07180: 3.2; 07181: 5.2
其他材料费 | % | 07177: 10; 07178: 10; 07179: 10; 07180: 10; 07181: 10
立式钻床 Φ13 | 台时 | 07177: 0.2; 07178: 0.2; 07179: 0.3; 07180: 0.3; 07181: 0.5
其他机械费 | % | 07177: 5; 07178: 5; 07179: 5; 07180: 5; 07181: 5
定 额 编 号 |  | 07177: 07193; 07178: 07194; 07179: 07195; 07180: 07196; 07181: 07197

## 7、接地装置
七 - 7 接地装置
定 额 编 号 |  | 07195 | 07199 | 07200
项 目 | 单位 | 接地极制作安装(根) |  | 接地极母线敷设 ( 10m )
|  | 钢 管 | 角 钢
工 长 | 工时 | 0.2 | 0.2 | 0.7
高 级 工 | 工时 | 1.1 | 0.7 | 4
中 级 工 | 工时 | 1.8 | 1.2 | 6.5
初 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.3 | 1.8
合 计 | 工时 | 3.6 | 2.4 | 13
钢 管 | kg | 1.1 | 6
角 铁 | kg |  | 1.1
镀锌扁钢 | kg |  |  | 11
电 焊 条 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.2
锯 条 | kg | 1.5 | 1 | 1
型 钢 | m3 | 0.3 | 0.3 | 0.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.8 | 0.6 | 1.4
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07195 | 07199 | 07200

## 8、保护网、铁构件
七 - 7 接地装置
定 额 编 号 |  | 07201 | 07202 | 07203
项 目 | 单位 | 保护网制安 (m2) | 铁构件 ( t )
|  |  | 制 作 | 安 装
工 长 | 工时 | 0.5 | 47 | 31
高 级 工 | 工时 | 2.5 | 236 | 153
中 级 工 | 工时 | 4.2 | 393 | 256
初 级 工 | 工时 | 1.2 | 110 | 71
合 计 | 工时 | 8.4 | 786 | 511
钢 材 | kg |  | 1050
型 钢 | kg |  |  | 20
镀锌螺栓M 10×75 | 套 |  | 630 | 58
镀锌螺栓M 12×70 | 套 | 4
电 焊 条 | kg | 0.2 | 14 | 18
氧 气 | m3 | 0.2
乙 炔 气 | m3 | 0.1
防 锈 漆 | kg | 0.2 | 18 | 3
调 合 漆 | kg | 0.2 | 14 | 2
青 油 | kg |  | 6
气 油 | kg |  | 4.4 | 1
铁 砂 布 | 张 |  | 50
其他材料费 | % | 10 | 5 | 5
剪 板 机 6.3×2000 | 台时 |  | 5.5
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.5 | 41 | 37
空气压缩机 3m3/min | 台时 | 0.8
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07201 | 07202 | 07203